Опросный лист

- Условия эксплуатации от _______С до ________С.

Температура окружающей среды.

- Суммарная мощность (планируемая)  устанавливаемо оборудования в шкаф до _________ кВт.

- Тип электропитания в шкафу.  (предполагается ли в шкафу наличие питания 48 Вольт DC?) – Да/Нет*

В зависимости от ответа на данный пункт, кондиционер можно сделать от питания 220 Вольт, или от смешанного типа питания 220 Вольт и 48 Вольт.

- Необходимое количество свободного места для установки оборудования _____ юнитов.

- Необходимость установки дополнительных источников питания -  Да/Нет**

Есть возможность комплектации шкафа дополнительными источниками питания 12, 24, 48 Вольт.

Мощность и характеристики согласовываются отдельно

- Мониторинг - Да/Нет***

Есть возможность комплектовки шкафа системой мониторинга:

Функционал системы мониторинга:

1. Опрос показаний цифровых датчиков температуры внутри шкафа, сравнение с заданными уставками, формирование и отправка предупредительных и аварийных сообщений (SNMP трапов) в случае возникновения внештатных ситуаций;

2. Контроль состояния всех узлов климатической установки (кондиционера)  - опрос показаний всех датчиков в системе кондиционирования - датчики температуры воздуха, картера, трубопровода с фреоном и пр.), контроль состояния исполнительных устройств кондиционера - скорости вращения вентиляторов испарителя и конденсатора, реле нагревателей, подогревателей и компрессора, возможность дистанционного управления и изменения параметров (при необходимости), возможности дистанционного обновления программного обеспечения климатической установки, в случае необходимости оптимизации или доработки алгоритма;

3. Анализ состояния дискретного входа от системы пожарной сигнализации, отключение климатической установки в случае сработки ПОС;

Система мониторинга помимо текущего представления состояния датчиков и контролируемого оборудования на странице Интернет браузера реализует поддержку протокола SNMPv2c, что дает возможность опроса всех необходимых пользователю параметров с помощью стандартных систем телеметрии, а также формирование и немедленную отправку SNMP трапов при возникновении предупредительных или аварийных событий.  Система может работать и по GSM каналам связи.

Система позволяет формировать аварийные сигналы типа “сухой контакт” и подключаются к плинту в составе кроссовой панели. Ориентировочный  выводимых сигналов:

Заводское значение

- Пропадание напряжения вводной сети АС    		176 В

- Пропадание напряжения ИВП 48В DC			41,5...42В

- Высокая температура в шкафу				+50℃

- Низкая температура в шкафу				+5℃

- Сработка датчика открытия двери

- Загрязнение фильтра вентиляции

- Сработка датчика дыма

- Сработка датчика затопления

- Неисправность кондиционера

Конфигурация и характеристики согласовываются отдельно

- Климатическая установка (кондиционер)

Мощность климатической установки _____ кВт

Нагреватели 220 Вольт - Да/Нет

Система аварийного фрикулинга при неисправности кондиционера - Да/Нет

Наличие питания в кондиционере 48VDC - Да/Нет

Описание принципа работы кондиционера приведено ниже:

Холодильный агрегат работает автоматически, т.е. после подключения питания кондиционер включается на охлаждение (или нагрев) в заводских установках:

- номинальная температура внутри шкафа 26°С; (параметрируется)

- диапазон (гистерезис) регулирования ±2°С; (параметрируется)

Выбор режима работы климатической установки обеспечивает управляющий контроллер, он же включает нагревательный элемент, или подключает фрикулинг, а также регулирует в случае необходимости скорость вращения вентилятора конденсатора (эффективность охлаждения) с целью поддержания оптимального давления в напорном контуре высокого давления гидросистемы и скорость вращения вентилятора испарителя, удерживая температуру конденсации хладагента в оптимальных пределах, предотвращая тем самым его обморожение .

При достижении заданной температуры внутри телекоммуникационного шкафа, режим охлаждения/нагрева переключается на режим циркуляции. В этом режиме компрессор/нагревательный элемент выключается, а вентилятор испарителя начинает работать на пониженных оборотах, постоянно перемешивая воздух внутри шкафа, благодаря этому происходит равномерное распределение температуры. При увеличение/уменьшении температуры в телекоммуникационном шкафу (выше/ниже заданной) автоматически включается режим охлаждения/нагрева. Причем функция фрикулинга обеспечивается включением вентилятора фрикулинга как, только температура внутри шкафа станет выше температуры наружного воздуха на величину гистерезиса регулирования (параметрируется, по умолчанию на 2°С).

Отличительной особенностью фрикулинга является использование пластинчатого алюминиевого теплообменника с изолированными горячими и холодными коридорами, с поверхностными интенсификаторами типа “лунка”. Т.о. в холодное время утилизация излишнего внутреннего тепла телекоммуникационного шкафа осуществляется посредством низких температур наружного воздуха. В случае если этого не достаточно и температура внутри шкафа продолжает расти, последовательно с фрикулингом, включается холодильная машина и воздух дополнительно охлаждается в контуре испарителя кондиционера.

При температуре менее –10°С охлаждение осуществляется исключительно через теплообменник фрикулинга, холодильная машина не включается - действует запрет на включение со стороны контроллера. Если существует потребность в работе холодильной машины и в условиях ниже 1°С, то компрессор и дренаж дополнительно должны быть оснащены нагревательными бандажами, нагревающими масло и не дающими замерзнуть конденсату при отрицательных температурах наружного воздуха (зимняя комплектация).

В качестве воздушного нагревателя используются высокоэффективные, керамические нагревательные элементы, заключенные в алюминиевый теплообменник.

В качестве нагревательных бандажей используется высокоэластичный греющий кабель.

Задание регулируемых параметров климатической установки производится путем программирования управляющего контроллера с помощью конфигуратора (установочной программы) через последовательный интерфейс RS 485, а также клавиш управления контроллера, на панели управления