## Лист1
Описание принципа работы кондиционера:
Холодильный агрегат работает автоматически, т.е. после подключения питания кондиционер включается на охлаждение (или нагрев) в заводских установках: - номинальная температура внутри шкафа 26°С; (параметрируется) - диапазон (гистерезис) регулирования ±2°С; (параметрируется) Выбор режима работы климатической установки обеспечивает управляющий контроллер, он же включает нагревательный элемент, или подключает фрикулинг, а также регулирует в случае необходимости скорость вращения вентилятора конденсатора (эффективность охлаждения) с целью поддержания оптимального давления в напорном контуре высокого давления гидросистемы и скорость вращения вентилятора испарителя, удерживая температуру конденсации хладагента в оптимальных пределах, предотвращая тем самым его обморожение . При достижении заданной температуры внутри телекоммуникационного шкафа, режим охлаждения/нагрева переключается на режим циркуляции. В этом режиме компрессор/нагревательный элемент выключается, а вентилятор испарителя начинает работать на пониженных оборотах, постоянно перемешивая воздух внутри шкафа, благодаря этому происходит равномерное распределение температуры. При увеличение/уменьшении температуры в телекоммуникационном шкафу (выше/ниже заданной) автоматически включается режим охлаждения/нагрева. Причем функция фрикулинга обеспечивается включением вентилятора фрикулинга как, только температура внутри шкафа станет выше температуры наружного воздуха на величину гистерезиса регулирования (параметрируется, по умолчанию на 2°С). Отличительной особенностью фрикулинга является использование пластинчатого алюминиевого теплообменника с изолированными горячими и холодными коридорами, с поверхностными интенсификаторами типа “лунка”. Т.о. в холодное время утилизация излишнего внутреннего тепла телекоммуникационного шкафа осуществляется посредством низких температур наружного воздуха. В случае если этого не достаточно и температура внутри шкафа продолжает расти, последовательно с фрикулингом, включается холодильная машина и воздух дополнительно охлаждается в контуре испарителя кондиционера. При температуре менее –10°С охлаждение осуществляется исключительно через теплообменник фрикулинга, холодильная машина не включается - действует запрет на включение со стороны контроллера. Если существует потребность в работе холодильной машины и в условиях ниже 1°С, то компрессор и дренаж дополнительно должны быть оснащены нагревательными бандажами, нагревающими масло и не дающими замерзнуть конденсату при отрицательных температурах наружного воздуха (зимняя комплектация). В качестве воздушного нагревателя используются высокоэффективные, керамические нагревательные элементы, заключенные в алюминиевый теплообменник. В качестве нагревательных бандажей используется высокоэластичный греющий кабель. Задание регулируемых параметров климатической установки производится путем программирования управляющего контроллера с помощью конфигуратора (установочной программы) через последовательный интерфейс RS 485, а также клавиш управления контроллера, на панели управления